Технический перевод с французского на русский язык.

Оригинал:

PROCÈS-VERBAL   DE   L'ESSAI   B/FEU

Dans   les  locaux  du  laboratoire   et  sous  son   contrôle,   la  Société   « X » a   monté  le   20   août   1990,   dans   une   baie pratiquée  dans   un   mur  en   maçonnerie,   ayant   une  épaisseur   de  0,19 m   une  cloison de   doublage  « Y »   pour   un  essai   d'orientation   concernant   la  résistance  au feu.

La  pièce  d'épreuve  a  été  préparée  suivant   les   prescriptions   de  la  norme  citée ci-après.

1.  DESCRIPTION   DE   L'ELEMENT   DE   CONSTRUCTION.

1.1.Nom   et   adresse  de   la  firme   avant   demandé   l'essai   d'orientation  concernant
la  résistance   au   feu.

« X »….

1.2.Nom   et   adresse   du   constructeur   ayant   confectionné   l'élément   de  construc
tion.

« X »…

1.3. Description  de  l'élément   de   construction   (annexes   1   et   2).

1.3.1.Dimensions   de  la  baie   :  	 largeur   :   -  3015   mm.

hauteur   :   -   3000 mm.

épaisseur :  -   190   mm.

1.3.2.Dimensions  de  la  cloison   :    	 largeur   :   -  3.000   mm.

hauteur   :   -   3000   mm.

épaisseur   :   -   76,5   mm.

1.3.3.Description   de  l'élément  de  construction.

La    pièce    d'épreuve    est    une    cloison    de    doublage    pouvant    protéger    des éléments  de structure.

La    cloison   est   habillée   intérieurement   de   plaques   de   plâtre   enrobé   d'un tissu  en  fibres  de   verre  du   type   « Y ».

L'élément   d'épreuve   a  comme   dimension   :   3.000   x   3.000   mm.

1.     Structure   portante.

Elle  est   constituée   de   profilés   métalliques   de   0,6   mm   d'épaisseur.   Des profilés   U   de   40   x   50   x   40   sont   fixés   parfaitement   dans   l'aplomb   l'un par   rapport   à   l'autre   tous   les   +/-   50   cm   au   sol   et   au   plafond  à  l'aide de  chevilles   métalliques   à   clouer.

Il   sera   placé   entre    les   profilés   inférieur   et   supérieur   et   le   cadre   une bande   en   fibres   minérales   (laine   de   roche   imbibée   de   plâtre)   de   10   mm

de   hauteur   et   de   50   mm   de   largeur.

Les   profilés   verticaux   ont   une   section   de C   de   50   x   50   x   50 mm.   Ces   profilés   extérieurs   seront   espacés   de   +/-   42   cm   et   fixés   dans les   profilés   U   de   sol   et   de   plafond. Les   profilés   extérieurs   seront   fixés   et   étanchés   à   la   maçonnerie   de   la même   manière   que   les   profilés   U.

2.      Les   plaques   de   cloisons.

A la construction métallique, on fixe tous les 200 mm, à l'aide de vis autoperceuses 45 mm, une couche composée de plaques de plâtre enrobé d'un tissu en fibre de verre dont le noyau est constitué de plâtre et de vermiculite. Les plaques ont une épaisseur de 25 mm, une largeur de +/- 1.250 mm et une longueur de 2.000 mm. La masse volumique est de +/- 750 kg/m3. La disposition de celles-ci avec la répartition des joints est décrite  à  la  vue   de  face   de  l'annexe   2.

Les   joints   entre   panneaux   seront   renforcés   par   une   bande   en   fibres   de verre   et  jointoyés   à   l'aide   du   « Y ».

Les   joints   horizontaux   entre   les   plaques   seront   recouverts   et   renforcés par   de  profilés   C   (comme   l'indique   la  vue   de   face   de   l'annexe   2).

Une   couche   de   finition   du   même   produit   est   appliquée  en   +/-   1,5   mm d'épaisseur  sur   la  totalité   de  la  surface   de  la  cloison.

1.4.Dessins.

Annexe   1   :     Vue   de   face.   Position   des   thermocouples.

Disposition  de  la  couche  de   plaques  de  revêtement  de cloison.

Annexe  2     :   Vue   de  face  -   coupes   horizontale   et  verticale.

1.5.Dénomination  commerciale  de  l'élément   de   construction.

Cloison  de   doublage « Y ».

1.6.Nombre   de  pièce   d'épreuve   reçue   par   le  laboratoire.

Une  (1).

2.   CONDUITE   DE   L'ESSAI.

2.1.Date  de  confection   de  la  pièce  d'épreuve.

Réalisé  au  laboratoire  le   20   août   1990.

2.2.Conditions  d'assujettissement  de  la  pièce   d'épreuve.

La cloison de doublage a été placée dans une baie pratiquée dans un mur en   maçonnerie,   ayant  une  épaisseur   de   0,19   m.

L'ensemble est placé contre le four de telle façon qu' il en forme une des  parois  extérieures.

- Date  de  l'essai   :   le   30   août   1990.

- Méthodologie  de  l'essai.

L'essai d'orientation concernant la résistance au feu a été effectué conformément à la norme NBN 713.020 (édition 1968) et à l'addendum n°l  (édition   1982).

2.5.Surpression   dans  l'enceinte  chaude   :   20   Pa  ±  5   Pa.

ПЕРЕВОД :

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ.

20 августа 1990 года в помещении лаборатории и под ее контролем,   общество   « X », зарегистрированное по адресу: …,  установило в проёме, проделанном в каменной стене толщиной  0,19 м обшивочную перегородку  « Y », предназначенную для испытания на огнестойкость.

Помещение для испытаний  было подготовлено согласно предписаниям нормативов указанных далее.

1.  ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ.

1.1.	Название и адрес фирмы, заказавшей испытание на огнестойкость.

« X » ...

1.2.	Название и адрес фирмы – производителя, изготовившего элемент конструкции.

« X » ...

1.3.Описание элемента конструкции (приложения 1 и 2).

1.3.1.Размеры проёма   :   		ширина :  ±  3015   мм.

высота :   ±   3000 мм.

толщина :  ±   190   мм.

1.3.2.Размеры перегородки   :    	ширина   :   ±  3.000   мм.

высота   :   ±   3000   мм.

толщина   :   ±   76,5   mm.

1.3.3.Описание элемента конструкции.

Испытательный образец представляет из себя обшивочную перегородку, предназначенную для защищы структурных элементов.

Перегородка покрыта изнутри гипсовыми плитами, облицованными стеклотканью типа « Y ». Испытательный образец имеет размеры : 3.000 x 3.000   мм.

1. Несущая структура.

Состоит из металлических профилей толщиной   0,6   мм.   U-образные профили размером   40   x   50   x   40   зафиксированы четко один под другим на нижней и верхней гранях проёма с помощью металлических дюбелей  « Y », забиваемых через каждые +/- 50 см.

Между нижним и верхним профилем и краями проёма помещается лента из минерального волокна (минеральной ваты пропитанной гипсом) высотой 10 мм и шириной 50 мм.

Вертикальные С-образные профили имеют сечение 50   x   50   x   50 мм. Эти внешние профили крепятся на расстоянии +/- 42 см друг от друга в U-образных профилях пола и потолка.

Внешние профили фиксируются и герметизируются тем же способом, что и U-образные профили.

2. Плиты перегородок.

К металлической конструкции крепят, через каждые 200 мм с помощью винтов саморезов 45 мм, покрытие, состоящее из гипсовых плит, облицованных стеклотканью, и внутреннего слоя гипса и вермикулита. Плиты имеют толщину 25 мм, ширину +/- 1.250 мм и длину 2000 мм. Плотность составляет +/- 750 кг/м3. Расположение плит и размещение прокладок стыков описано на чертеже «вид спереди» приложения 2.

Швы усиливаются лентой из минерального волокна и герметизируются с помощью состава « Y ».

Горизонтальные стыки между плитами закрываются и укрепляются С-образными профилями (см. вид спереди приложения 2).

Для окончательной обработки используют тот же состав, который наносится слоем толщиной +/- 1,5 мм на всю поверхность перегородки.

1.4.Чертежи.

Приложение 1 : Вид спереди.   Расположение термопар. Расположение покрытия обшивочных плит перегородки.

Приложение 2 : Вид спереди - горизонтальный и вертикальный разрезы.

1.5.	Коммерческое название элемента конструкции.

Обшивочная перегородка « Y ».

1.6.	Количество испытательных образцов, полученных лабораторией.

Один.

2.   Проведение испытания.

2.1.Дата изготовления испытательного образца.

Изготовлен в лаборатории 20 августа 1990 года.

2.2.Условия крепления испытательного образца.

Обшивочная перегородка была размещена в проёме выполненном в каменной стене толщиной 0,19 м.

Испытательный блок размещен напротив печи таким образом, что образовывает одну из ее внешних стен.

2.3 Дата испытания : 30 августа 1990 года.

2.4. Методика испытания.

Испытание огнестойкости было произведено в соответсвии с нормой NBN 713.020 (от 1968 года) и дополнения N° 1 (от 1982 года).

2.5. Повышенное давление в области нагрева   :   20   Па  ±  5   Па.