| WATER COOLING SYSTEM FOR FURNACE AND LF -CIRCUIT A The plant is designed on the basis of the enclosed flow diagram PD-10442 rev.0 and will be calculated with the followings technical data: | СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧИ И АГРЕГАТА ПЕЧЬ-КОВШ– КОНТУР A Агрегат спроектирован на основе схемы технологического процесса PD-10442 ред.0 и будет рассчитан со следующими техническими данными: |
| --- | --- |
| FURNACE – (panel, roof, elbow, electrode columns) | ПЕЧЬ – (панель, свод, коленчатый отвод, колонны электродов) |
| - water flow 1020 m3/h | - расход воды: 1020 м3/ч |
| - water inlet temperature 35 °C | - температура воды на входе: 35 °C |
| - water outlet temperature 50 °C | - температура воды на выходе: 50 °C |
| - increase of temperature 15 °C | - повышение температуры: 15 °C |
| - furnace inlet pressure at ground level 6 bar | - давление на входе в печь на уровне земли: 6 бар |
| - emergency water 600 m3/h | - аварийное водоснабжение: 600 м3/ч |
| - SC1.1-SC1.2-SC1.3 Each exchanger is constituted of a supporting frame which consists of two heads, one fixed and one movable, between which stainless steel plates are inserted. | - SC1.1-SC1.2-SC1.3 Каждый теплообменник состоит из опорной рамы, на которой размещены две головки, одна из которых – фиксированная, а другая – подвижная. Между головками вставлены пластины из нержавеющей стали. |
| - The heads, out of carbon steel, are protected with special antiwear varnishes. | - Головки, изготовленные из углеродистой стали, защищены специальными лаками, предотвращающими износ. |
| - The supporting sticks are complete with spacers placed between screwing up nuts and movable head. | - Опорные стержни снабжены прокладками, размещенными между закручивающимися гайками и подвижной головкой. |
| - All the parts which are in contact with the water are out of stainless steel AISI 316. | - Все части, находящиеся в контакте с водой, изготовлены из нержавеющей стали AISI 316. |
| - The packing between the exchanger plates is out of nitrile rubber. | - Уплотнения между пластинами теплообменника выполнено из нитрил каучука. |