Сигнализация аналоговая

Пороговая

Все и каждый датчик  такой системы имеет свой внесённый программно порог, к примеру, у теплового датчика температурный порог. Датчик подаст сигнал только при достижении этого отмеченного порога, а до этого момента он будет в состоянии покоя.

Есть ещё одна особенность- это способ построения шлейфов.

От контрольной панели в разные стороны тянутся шлейфы кабелей, причем к каждому из этих шлейфов присоединяют от 20 до 30 датчиков, и при срабатывании одного из них на индикаторе высвечивается только номер шлейфа, но котором произошло срабатывание.

ИП-212-45 (ДИП-45) «Марко» и его принцип работы.

При появлении дыма в помещении фотоприемник инфракрасного излучения, сравнивает мощность импульса с пороговыми значениями и в случае превышения порогового значения результатов в течение пяти проверок,  датчики регистрируют сигнал как «Пожар».

Датчик предназначен для отслеживания возгораний с очень малым количеством дыма, к тому же он не реагирует ни на изменение влажности, ни на повышение температуры, а также не реагирует на присутствие пламени и не на какие виды освещения.

Создан для работы с такими приборами как:

устройством приемно-контрольным пожарным ППКП 019 20/60 2(ППС-3) ТУ 25-7709.001-87;

устройством приемно-контрольным пожарным ППКОПО 51-4-1 ТУ 25-05.2767-81;

пультом приемно-контрольным ППК-2 ТУ еУ2.407.003;

прибором сигнально-пусковым пожарным УСППО 1041-4-1 ТУ 25.0054.002-88;

и любыми другими приемно-контрольными устройствами, обеспечивающими напряжение питания на проводке в пределах от 9 до 30В и понимающими сигнал "ПОЖАР" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления сигнализатора в прямой полярности до величины не более 500 Ом.

Преимущества:

- Повышенная помехоустойчивость.

- Отличная чувствительность.

- Малые габариты.

- Новый, приятный дизайн.

Принцип работы сигнализатора ИП-212-66 (ДИП-66) «Партнёр».

При появлении малейшего дыма фотоприемник инфракрасного излучения, сравнивает интенсивность сигнала с пороговыми значениями, в случае превышения порогового значения результатов в течение пяти проверок,  система регистрирует сигнал «Пожар».

Сигнализатор ИП-212-66 (ДИП-66) «Партнёр» предназначен для регистрации возгораний при практически нулевом содержании дыма в воздухе.

Используется в системах пожарного извещения в качестве порогового датчика дыма. Прибор подключается к шлейфам всех двухпроводных систем ППКП.

ИП-212-83СМ (ДИП-83)

Он разработан на основе отлично показавшего себя сигнализатора ИП 212-3СМ.

ИП-212-83СМ (ДИП-83) имеет очень низкое потребление тока в режиме ожидания - не больше 50 мкА.

ИП-212-83СМ (ДИП-83) также имеет в себе схему самоконтроля - при работе в режиме ожидания постоянно мигает красный светодиод.

ИП-212-83СМ (ДИП-83) имеет малые размеры: диаметр 80 мм, высота 40 мм.

Преимущества  ИП 212-3СМ

1) Малая масса.

2) Малые габаритные размеры, мм - 85х45;

3) Сигнализатор даёт возможность подключения отдельной выносной оптической сигнализации;

4) Ограничение тока в режиме «ПОЖАР» для защиты от перегрузки;

5) Приспособлен для 24/7 работы с ППКУП отечественного или импортного производства;

6) Имеет боковой дымозаход;

7) Проверка срабатывания сигнализатора осуществляется при помощи специальной кнопки;

8) Имеет отличный дизайн;

9) Наличие встроенной схемы самоконтроля;

10) Малое потребление тока, в дежурном режиме не более 50мкА;

Оптикоэлектронный пожарно-дымовой сигнализатор ИП212-63 «Данко».

Он служит для обнаружения только признаков пожара.

Приспособлен для постоянной работы с любым ПКП, способным удерживать постоянное напряжение в сети.

Особенности:

1) имеет возможность подключения выносного оптического индикатора;

2) имеет повышенную помехоустойчивость;

3) имеет при себе кнопку ручного управления датчиком;

4) в режиме ожидания индикатор мигает через каждые 7 секунд, а в режиме «Пожар» индикатор горит не мигая;