Оптическая сеть Profibus

| ДВУ | IM 208 It 11,2, 3,4 |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункты распределения Оптические подчиненный модуль Электрический подчиненный модуль |  |  |  | Соединяются с другими ведущими модулями через оптические или электрические соединения (под значением оптической вилки соединения) НЕ разрешаются! |  |
| Комбинация оптической и электрической сети Profibus |  |  |  | При комбинировании волоконно-оптической системы сети Profibus между любыми двумя ведущими модулями можно установить только один конвертер (OLP)! |  |

| ДВУ IM 208 t 2.4 /A Шинный коннектор RS 485 этот шинный коннектор предоставляет возможность соединения оптического (через OLP) или электрического аппарата с линией сети Profibus |  |
| --- | --- |
| B OLP оптическая вилка | Конвертер двунаправленный |
|  | Расширяемый: - ведущим модулем электрически - подчиненным модулем электрически |

| OLP предоставляет интерфейс между оптической и электрической сетью Profibus | * t – ведущий модуль – только электрически |
| --- | --- |

Это соединение должно быть использовано только для электрических или оптических соединений к подчиненным модулям!

| Ввод в эксплуатацию |  |
| --- | --- |
| Общее представление | - соберите систему Profibus - сконфигурируйте систему ведущего модуля - передайте конфигурацию в ведущий модуль - соедините ведущий модуль и подчиненные модули с сетью Profibus - включите блок питания. |
| Инсталляция | Соберите сеть Profibus, используя желаемые модули. Каждое связующее устройство подчиненного модуля сети Profibus имеет встроенный источник питания. Для этого источника питания требуется внешний источник питания DC 24V. К тому же, к цепи связующего устройства шины также используется источник напряжения для снабжения модулей, подсоединенных к задней планке шины. Сеть Profibus и задняя планка шины гальванически изолированный друг от друга. |
| Адресация | Подгоните адрес каждого подчиненного модуля сети Profibus по требованию. |
| Конфигурация в системе ведущего модуля | Сконфигурируйте ведущий модуль сети Profibus в вашей системе ведущего модуля. Для этой целей можно использовать WinNCS VIPA. |
| Передача вашего проекта | Существует много разных способов передачи. Они зависят от существования различных версий приложений VIPA ведущих устройств сети Profibus. Эти методы передач описаны в руководстве конфигурации ведущего устройства для соответствующей версии приложения. |
| Соединения системы под значением сети Profibus | В системе с более чем с одним пунктом все пункты выложены параллельно. По этой причине шинный кабель должен быть проведенным прямолинейно. Вам постоянно следует следить за полярностью! |
| ▲ | Примечание! Для предотвращения отражений и связанных с ними проблемами кабель шины должен заканчиваться всегда резистором! |